## รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำปร
วันที่เก็บตัวอย่าง | พารามิเตอร์ | หน่วย | วิธีวิเคราะห์ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน | สถานะการตรวจสอบ (Inferred)
6 ตุลาคม 2568 | Apparent Color | Pt-Co Unit | Spectrophotometric Method (2120 C.) | 1 | ไม่เกิน 15 | ผ่าน
6 ตุลาคม 2568 | Turbidity | NTU | Nephelometric Method (2130 B.) | 0.83 | ไม่เกิน 4 | ผ่าน
6 ตุลาคม 2568 | pH |  | Electrometric Method (4500-H+ B.) | 7.5 | 6.5-8.5 | ผ่าน
6 ตุลาคม 2568 | Total Dissolved Solids | mg/L | Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C.) | 148 | ไม่เกิน 600 | ผ่าน
5 พฤศจิกายน 2568 | Apparent Color | Pt-Co Unit | Spectrophotometric Method (2120 C.) | 1 | ไม่เกิน 15 | ผ่าน
5 พฤศจิกายน 2568 | Turbidity | NTU | Nephelometric Method (2130 B.) | 0.49 | ไม่เกิน 4 | ผ่าน
2 ธันวาคม 2568 | Apparent Color | Pt-Co Unit | Spectrophotometric Method (2120 C.) | 1 | ไม่เกิน 15 | ผ่าน
13 มกราคม 2569 | Apparent Color | Pt-Co Unit | Spectrophotometric Method (2120 C.) | 1 | ไม่เกิน 15 | ผ่าน
3 กุมภาพันธ์ 2569 | Apparent Color | Pt-Co Unit | Spectrophotometric Method (2120 C.) | 2 | ไม่เกิน 15 | ผ่าน
9 มีนาคม 2569 | Apparent Color | Pt-Co Unit | Spectrophotometric Method (2120 C.) | 2 | ไม่เกิน 15 | ผ่าน
7 เมษายน 2569 | Total Coliform Bacteria | MPN/100 mL | Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B.) | 0 | ไม่พบ | ผ่าน

## การอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ดัชนี | ข้อมูลอ้างอิง
1 | ผลตรวจน้ำจากประปาสัตหีบ-ปี-2569.pdf